수질 환경 관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-EM-204 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 수질 환경 보전법에서 규정한 운영절차 및 책임 사항에 따라 회사의 제조 활동 중 발생하는 폐수의 관리 그리고 수질 환경 관리에 대해 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 대표이사

1) 대표이사는 수질오염 방지 및 감소 활동 계획을 수립하게 하고 계획 대비 실천사항을 검토하고 승인할 책임과 권한이 있다.

2.2 환경관리 부서장

1) 환경관리 부서장은 수질환경 관리계획 수립하여 시행할 책임과 권한이 있다.

2) 환경관리 부서장은 수질오염과 관련한 사전환경성 검토를 시행할 책임과 권한이 있다.

2.3 환경관리인(환경관리 담당자)

1) 환경관리 부서장은 필요에 따라 환경 분야별로 자격이 있는 환경관리인(환경관리 담당자)를 지정할 수 있다. 단, 전문성과 효율성을 위해 사외 전문 업체에 환경관리 담당자의 업무를 위탁할 수 있다.

2) 환경관리인은 수질오염 방지를 위해 필요한 교육훈련을 관련 절차에 따라 시행할 책임과 권한이 있다.

3) 환경관리인은 수질 감시와 수질 측정 결과를 관리하고 환경관리 부서장에게 보고할 책임과 권한이 있다.

2.3 부서장

1) 사내 모든 부서(장)는 수질오염 방지 및 감소를 위한 부서 내 환경 측면을 관리한다.

2) 사내 모든 부서는 규정되거나 자체적인 관리에 따라 수질오염 방지를 위한 방안을 시행할 책임과 권한이 있다.

3) 사내 모든 부서는 요구된 경우를 포함하여 수질오염 방지 실적을 검토하여 보고할 책임이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 환경경영 시스템 관련 용어

환경경영 시스템 관련 용어는 기반 규격에 따른다.

3.2 폐수관리 기본 용어 정의

1) (폐수) 공장이나 사업장에서 발생하는 오염된 물로서 공공수역으로 배출되거나 폐수처리시설로 유입되는 물

2) (폐수 배출 시설)	「물환경보전법」에 따라 폐수를 발생시키는 시설 및 장소

3) (폐수 방지 시설)	폐수를 법적 배출 허용 기준 이하로 처리하기 위해 설치된 시설(예: 응집·침전조, PH 조정조, 활성슬러지조 등)

4) (공공 수역) 하천, 호소, 항만, 연안 해역 등 공중이 이용하는 수역

5) (배출 허용 기준) 「물환경보전법」 등 관련 법규에서 정한 폐수 오염 물질의 최대 허용 농도

4. 수질 오염 관리

4.1 폐수 배출 시설 및 방지 시설 관리

1) 배출 시설 등록 및 신고: 환경관리 부서장은 폐수 배출 시설을 파악하여 폐수 배출 시설 목록에 등록하고, 관련 법규에 따라 설치 허가 또는 신고를 완료한다.

2) 방지 시설 설치 및 운영: 배출 시설에서 나오는 폐수를 처리하기 위해 방지 시설을 설치하고, 법적 기준 준수를 위해 적절하게 운영한다.

3) 변경 관리: 배출 시설 또는 방지 시설을 증설, 교체하거나 폐수 배출량이 증가할 경우, 「물환경보전법」에 따라 변경 허가 또는 신고 절차를 준수한다.

4.2 수질 오염 관리 계획 수립

1) 환경관리 부서장은 년간 업무계획 보고 시 관련법규 등을 검토하여 수질오염 관리계획을 함께 수립하여 보고한다.

2) 환경관리 부서장은 적합한 자격을 갖춘 환경관리인을 선임하여 생산부문장의 승인 후 수질오염 관리운영의 임무를 부여하고 이를 관리, 감독한다.

4.3 법정 수질 환경 등급 준수

1) 모든 폐수 배출은 「물환경보전법」에 따른 사업장 종별, 지역별 배출 허용 기준을 반드시 준수한다.

2) 연계 시설 기준 준수: 폐수를 폐수종말처리시설 또는 하수종말처리시설로 유입할 경우, 해당 처리 시설의 유입 수질 기준을 준수한다.

- [첨부 1] 폐수 배출 기준 항목 및 관리 기준

3) 환경관리 부서장은 '물환경보전법'에 따라 당사의 1일 폐수 배출량을 기준으로 법적 사업장 종별(1종~5종)을 신고하고 관리한다.

4) 당사의 수질 사업장 종별은 관할 관청에서 발급한 [폐수배출시설 설치 허가증(신고필증)]에 명시된 최신 등급을 따른다.

| 사업장 종별 | 1일 폐수 배출량 기준 | 법적 자가측정 주기 | 현재 당사 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1종 | 2,000 ㎡ 이상 | 매일 1회 이상 |  |
| 2종 | 700 ㎡ 이상 ~ 2,000 ㎡미만 | 매일 1회 이상 (일부 항목 완화 가능 |  |
| 3종 | 200 ㎡ 이상 ~ 700 ㎡미만 | 주 1회 이상 |  |
| 4종 | 50 ㎡ 이상 ~ 200 ㎡미만 | 월 1회 이상 |  |
| 5종 | 50 ㎡ 미만 | 반기 1회 이상 |  |
| 기준 : (물환경보전법 시행규칙 별표 10) |  |  |  |

4.4 용수 재이용(Water Recycling) 및 절감 활동

1) 당사는 수자원 보호를 위해 공정 내에서 발생하는 용수의 재이용률을 높이는 활동을 수행한다.

2) 냉각수 순환: 설비 냉각에 사용된 물은 냉각탑(Cooling Tower)을 통해 100% 순환 재사용하는 것을 원칙으로 한다.

3) 세척수 재활용: 제품 세척 등에 사용된 물 중 오염도가 낮은 물은 1차 처리 후 청소 용수나 조경 용수 등으로 재사용 가능성을 검토한다.

4) 빗물 이용: (해당 시) 빗물 저장 탱크를 활용하여 조경 용수로 활용한다.

5) 환경 목표 수립 시, 가능한 경우 '용수 절감' 또는 '폐수 발생량 저감' 목표를 포함하여 개선 활동을 추진한다.

5. 폐수 배출 및 방지시설 관리

5.1 폐수 배출 및 방지시설 설치 및 인허가

1) 사전환경성 검토결과 폐수 배출 및 오염방지 시설 신규 설치 혹은 증설이 필요한 경우 환경관리 부서장은 '({{DOC_PREFIX}}-QM-221) 구매 및 자재 관리 절차서 '에 따라 해당 설비를 도입, 증설한다.

2) 폐수 배출 및 오염방지를 위해 시설 신규 정치 혹은 증설한 경우 환경관리인은 변경사항을 관공서에 신고(변경신고)한다.

5.2 폐수 배출 및 방지시설 운전 및 관리

1) 운전 관리: 방지 시설은 BOD, COD, TOC, SS 등 주요 항목이 내부 관리 기준 및 법적 기준을 만족하도록 설계 운전 조건에 따라 관리한다.

2) 정기 점검: 방지 시설의 각 공정별(예: 침전조, PH 조정조, 슬러지 농축조 등) 상태를 일일 점검표에 따라 점검하고, 이상 발견 시 즉시 조치한다.

3) 슬러지 및 폐기물 관리: 폐수 처리 과정에서 발생하는 폐수 오니(슬러지)는 「폐기물관리법」에 따라 적절하게 위탁 처리하며, 관련 기록을 보존한다.

4) 약품 관리: 폐수 처리에 사용되는 약품(예: PH 조절제, 응집제 등)은 안전보건 기준에 따라 보관하고 재고를 관리한다.

5.3 폐수의 처리 (자체 및 위탁)

1) 자체 처리: 사내 방지시설을 운영하는 경우, 운영 일지를 매일 작성하고 방류수 수질 기준을 항시 준수해야 한다.

2) 위탁 처리: 폐수를 전량 또는 일부 위탁 처리하는 경우, 적법한 허가를 가진 수탁처리업체와 계약을 체결하고, 폐수 인계 시 [물환경보전법]에 따른 전자인계서(인계인수서)를 작성 및 입력해야 한다.

5.4 모니터링 및 측정

1) 측정 계획 수립: 폐수 방류수의 오염 물질 농도를 확인하기 위해 측정 계획을 수립하고, PH, 온도 등 주요 항목은 연속 측정 장비를 통해 상시 모니터링한다.

2) 자가 측정: 「물환경보전법」에 따른 의무 사항을 준수하여 자가 측정 항목과 주기에 따라 폐수를 채취하고 측정한다. (측정 대행 또는 자체 측정)

- 측정 항목: BOD, COD, TOC, SS, T-N, T-P 등 해당 사업장에 적용되는 모든 오염 물질.

- 측정 위치: 폐수 방지 시설의 최종 방류구에서 채취.

3) 결과 평가 및 조치: 측정 결과가 내부 관리 기준을 초과하거나 법적 배출 허용 기준에 근접한 경우, 즉시 원인을 파악하고 방지 시설의 운전 조건을 조정하거나 개선 조치를 취한다.

6. 측정 및 모니터링

6.1 측정 계획 수립

1) 환경관리 부서장은 배출 허용 기준 준수 여부를 확인하기 위한 배출되는 폐수 측정 계획을 수립하여 시행한다.

2) 측정 주기 및 방법은 법정 기준을 준수하여야 한다.

3) 외부 전문 기관에 주기적인 측정 의뢰를 할 수 있다. 이때 환경부서장은 당사의 폐수 배출에 관한 해당 기관의 측정 및 관리 능력을 검증한 후 대표이사의 승인을 받아 계약하여 시행한다.

6.2 측정, 모니터링의 시행과 관리

1) 측정 계획 수립: 폐수 방류수의 오염 물질 농도를 확인하기 위해 측정 계획을 수립하고, PH, 온도 등 주요 항목은 연속 측정 장비를 통해 상시 모니터링한다.

2) 자가 측정: 「물환경보전법」에 따른 의무 사항을 준수하여 자가 측정 항목과 주기에 따라 폐수를 채취하고 측정한다. (측정 대행 또는 자체 측정)

- 측정 항목: BOD, COD, TOC, SS, T-N, T-P 등 해당 사업장에 적용되는 모든 오염 물질.

- 측정 위치: 폐수 방지 시설의 최종 방류구에서 채취한다.

3) 결과 평가 및 조치: 측정 결과가 내부 관리 기준을 초과하거나 법적 배출 허용 기준에 근접한 경우, 즉시 원인을 파악하고 방지 시설의 운전 조건을 조정하거나 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-401) 시정 및 예방조치 절차서’에 따라 개선 조치를 취한다.

4) 환경관리 부서장은 법정 배출 시설은 관련 법규에 따라 정기 또는 수시 검사를 받고, 관련 기록을 제출해야 하는 기관에 제출하고 사본을 보관한다.

7. 비상상황 대비 및 대응

7.1 비상 상황의 정의와 대응

1) 폐수 배출 시설의 고장, 오작동, 긴급 방산 등으로 인해 배출 허용 기준을 현저히 초과하여 인근 지역에 심각한 피해를 줄 우려가 있는 상황을 비상 상황으로 정의한다.

2) 비상 상황 발생 시 시설의 즉각적인 가동 중단, 방지 시설의 보강, 인근 주민에 대한 안내 등 피해를 최소화하기 위해 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-104) 비상상황 대응 절차서’에 따라 조치한다.

8. 기록 관리

이 절차서에 따라 수행된 모든 활동, 측정 결과, 법적 준수 사항, 점검 기록, 비상 대응 기록 등은 관련 문서로 작성하고 지정된 기간 동안 보관한다.

[{{DOC_PREFIX}}-EM-204 수질 환경 관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 14001:2026 환경 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

[첨부 1] 폐수 배출 기준 항목 및 관리 기준

「물환경보전법 시행규칙」 별표 13에서 정하는 공공수역으로의 폐수 방류 시의 일반적인 항목 및 중소기업에서 흔히 배출될 수 있는 특정 수질 유해 물질을 기준을 준수한다.

| 분류 | 항목 | 단위 | 제시된 기준 | 일반적 법적 기준 (참고) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본 항목 | 수소이온농도 (pH) | pH | 5.8~8.6 | 5.8 ~ 8.6 |
|  | 생화학적 산소 요구량 (BOD) | ㎎/ℓ | - (누락) | 80 이하 |
|  | 총탄화수소 (TOC) | ㎎/ℓ | 75 | 75 이하 |
|  | 화학적 산소 요구량 (COD) | ㎎/ℓ | - (누락) | 90 이하 |
|  | 부유물질 (SS) | ㎎/ℓ | 120 | 120 이하 |
|  | 색도 | Deg. | - (누락) | 400 이하 |
| 질소·인 | 총질소 (T-N) | ㎎/ℓ | 60 | 60 이하 |
|  | 총인 (T-P) | ㎎/ℓ | 8 | 8 이하 |
| 유분 | 노르말헥산(동식물류) | ㎎/ℓ | 30 | 30 이하 |
|  | 노르말헥산(광유류) | ㎎/ℓ | 5 | 5 이하 |
| 특정 유해 물질 | 불소화합물 | ㎎/ℓ | 15 | 15 이하 |
|  | 시안화합물 | ㎎/ℓ | 1 | 1 이하 |
|  | 구리화합물 | ㎎/ℓ | 3 | 3 이하 |
|  | 아연화합물 | ㎎/ℓ | 5 | 5 이하 |
|  | 니켈 | ㎎/ℓ | 3 | 3 이하 |
|  | 철 | ㎎/ℓ | 10 | 10 이하 |
|  | 클로로포름 | ㎎/ℓ | 0.8 | 0.8 이하 |
|  | 디클로롤메탄 | ㎎/ℓ | 0.2 | 0.2 이하 |
|  | 폼알데히드 | ㎎/ℓ | 5 | 5 이하 |
|  | 사염화탄소 | ㎎/ℓ | 0.04 | 0.04 이하 |