## 에너지 맵(에너지 관리 공정도)
양식번호: {{DOC_PREFIX}}-EG-101-02 | [5 empty] | {{COMPANY_NAME}}
에너지 맵(Energy Map) [에너지 관리 공정도] |  |  |  |  | 작성일자(개정번호) | 작성자(부서/성명)
에너지 맵 도식화 영역
** 이 도식은 이해를 위한 참고도 임**
레벨(Level) | 구분 (Color) | 설비명 (관리 명칭) | 계측 방식 (Method) | 데이터 산출 로직(App 개발 시 수식) | 관리 포인트 (Loss & Action)
L1 | Main (네이비) | 공장 전체 인입 | 실측 (IoT) | Main Meter 값 | • Total Input 기준점• 역률 관리 (90% 이상)
L2 | Group (파랑) | A. 변동부하 그룹 | 연산 | ∑(하위 생산설비 합계) | • 생산량 연동성 (R2) 확인
L3 | SEU (주황) | 1. 주요설비 A | 실측 (IoT) | Meter A 값 | • [효율] 원단위 (kWh/EA)• [Loss] 열 방출 (단열 보강)
L3 | SEU (주황) | 2. 주요설비 B | 가상 (회색) | Group A - Meter A (차감 계산) | • [효율] 가동 시간 관리• [Loss] 공회전 (대기전력)
L2 | Group (파랑) | B. 기저부하 그룹 | 연산 | ∑(하위 고정설비 합계) | • [Zero화] 휴일/야간 전력 차단
L3 | 일반 (파랑) | 3. 사무동/식당 | 실측 (Sub) | Meter B 값 | • 냉난방 온도 및 소등 관리
L3 | 일반 (회색) | 4. 서버/보안 | 추정 | 정격(kW) × 24h × 365일 | • 고정값 (변동 없음)
L2 | Group (파랑) | C. 유틸리티 그룹 | 연산 | Meter C 값 | • 공급 압력 최적화
L3 | SEU (주황) | 5. 에어 컴프레서 | 실측 (IoT) | Meter C (단독) | • [효율] kWh/Nm3• [Loss] 에어 누설 (Leak)
Result | Loss (빨강) | Unknown Loss | 분석 | Main - ∑(A+B+C) | • 배전 손실 제외하고 5% 미만 관리• 초과 시 누전/누락설비 점검