## 에너지 수지(Mass Balance) 분석표
양식번호: {{DOC_PREFIX}}-EG-101-03
에너지 수지(Mass Balance) 분석표 | [5 empty] | {{COMPANY_NAME}}
1. 기본 정보
작성 일자: 2024. __. __
대상 기간: 2024. __. __ ~ 2024. __. __ (월간/분기/연간)
작성자: 부서 / 성명
2. 총괄 에너지 수지 (Overall Mass Balance)
구분 | 항목 (Item) |  | 사용량 (Input) | 유효 사용량 (Output) | 차이/손실 (Loss/Virtual) | 비중 (%)
Level 1 | 총 투입량 (Total Input) |  | 100000 | - | - | 100%
Level 2 | ① 생산 그룹 (Group A) |  | - | 60000 | (계측 손실) 500 | 60%
Level 2 | ② 기저 부하 (Group B) |  | - | 15000 | (추산 오차) 200 | 15%
Level 2 | ③ 유틸리티 (Group C) |  | - | 20000 | (배전 손실) 300 | 20%
기타 | 미규명 손실 (Unknown) |  | - | - | 4000 | 5%
합계 | 검증 (Verification) |  | 100000 | 95000 | 5000 | 100%
오차율= |  |  | 산출식 = 차이손실/사용량 ¦ 적합 (오차 ±5% 이내), 부적합 (원인 규명 필요)
3. 상세 에너지 흐름 분석 (Detailed Flow Analysis)
레벨 | 상위 그룹 (Parent) | 설비명 / 관리점 (Child) | 계측 방식 | 사용량 | 부하율/원단위 | Virtual / Loss 분석
L1 | Total | 메인 전력 인입 | Real | 100000 | - | 한전 검침값
L2 | Total | #1 생산동 분전반 | Real | 60500 | -
L3 | #1 생산동 | - A 라인 (사출) | Real | 40000 | 0.45
L3 | #1 생산동 | - B 라인 (가공) | Est. | 20000 | (생산량 환산)
Loss | #1 생산동 | 배전반/선로 손실 | Virtual | 500 | 0.8% | 정상 범위 (발열 없음)
L2 | Total | #2 사무동 분전반 | Virtual | 15200 | - | (Total - 타 분전반 합)
L3 | #2 사무동 | - 조명 및 전열 | Est. | 5000 | (가동시간)
L3 | #2 사무동 | - 냉난방기(EHP) | Est. | 10000 | (가동시간)
Loss | #2 사무동 | 미계측/대기전력 | Virtual | 200 | 1.3% | 점심시간 소등 점검 요망
4. 종합 분석 및 개선 대책 (Analysis & Action)
구분 | 분석 내용 (Analysis) |  | 개선 대책 (Action Plan) |  | 담당/기한
SEU | A라인 사출기 원단위가 전월 대비 5% 악화됨 |  | 히터 단열 커버 파손 확인 → 교체 필요 |  | 공무팀 / 5.30
Loss | 전체 Loss(Virtual) 비중이 5%로 증가함 (평소 2%) |  | 사무동 야근 증가로 인한 추산 오차로 추정됨 |  | 사무동 부하율 재산정 (0.6 → 0.7)