에너지 베이스라인 관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-EG-102 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

본 절차서는 당사의 에너지 성과를 객관적으로 측정하고 평가하기 위한 기준점인 에너지 베이스라인(EnB)을 수립, 검증, 유지관리 및 갱신하는 업무에 적용한다. 이는 주요 에너지 사용(SEU) 식별과 전사 에너지 성과지표(EnPI) 산출의 공학적 근거가 된다.

2. 책임과 권한

2.1 에너지 경영 책임자

1) 베이스라인 수립을 위한 데이터 수집 범위, 주기 및 기준 기간을 결정한다.

2) 전용 App(예, ESG-Platform) 또는 통계 패키지(Excel 회귀분석 툴 포함)를 활용하여 회귀분석 모델을 수립하고 (통계적) 유효성을 검증한다.

3) 전후 공정 밸런스 및 정적 요인의 변화를 분석하여 베이스라인의 개정(갱신) 여부를 최종 승인한다.

2.2 현업 부서장

1) 베이스라인 수립 및 정규화에 필요한 영향 변수(제품별 생산량, 가동시간 등)의 신뢰성 있는 실적 데이터를 수집하여 제공한다.

2) 설비의 신설, 증설, 폐기 및 공정 변경 등 고정 기저부하를 변동시키는 정적 요인(Static Factor) 발생 즉시 에너지 경영 책임자에게 보고한다.

3. 용어의 정의

에너지 베이스라인 관리와 관련한 용어의 정의는 다음과 같다.

1)  에너지 베이스라인 (EnB, Energy Baseline): 
에너지 성과의 변화를 객관적으로 비교·평가하기 위해 설정한 정량적 기준점을 말하며, 설비 및 공정 특성에 따라 정적(Static) 또는 동적(Dynamic) 방식으로 수립한다.

2)  정적 베이스라인 (Static EnB): 
생산량 등 외생 영향 변수의 변동성이 없거나 극히 미미한 비제조 영역에 적용하며, 기준 기간의 '평균 에너지 사용량(고정 상수값)'을 기준선으로 삼는다. (예: 사무동 조명, 연구소 항온항습실 등)

3)  동적 베이스라인 (Dynamic EnB): 
생산량, 외기온도 등 활동량 변수에 따라 에너지 소비량이 연동되는 제조·유틸리티 공정에 적용하며, 변수 변화에 따라 기준값이 자동으로 정규화(보정)되는 ‘회귀 모델 함수식(Y=aX+b)’을 의미한다.

4)  영향 변수 (Relevant Variable): 
에너지 성과에 유의미한 변화를 유발하는 정량화 가능한 독립변수(X)를 말한다. (예: 제품 생산량, 원원료 투입량, 설비 가동시간, 외기 온도·습도 등)

5)  정적 요인 (Static Factor): 
영향 변수와 달리 주기적으로 변하지 않으나, 에너지 사용의 체질을 결정짓는 고정된 조건을 말한다. 이 요인의 변화는 회귀방정식의 Y절편(기저부하)을 수직 이동시키는 원인이 된다. (예: 공장 연면적, 설비 설계 용량, 생산 제품의 고유 스펙 등)

6)  정규화 (Normalization): 
ISO 50001 요구사항에 따라, 에너지 성과를 비교할 때 가동 조건이나 생산량의 차이로 인한 왜곡을 방지하기 위해 데이터를 동등한 선상으로 보정하는 과정을 말하며, 당사는 ‘동적 베이스라인 모델’을 통해 이를 구현한다.

7)  MTBF (Mean Time Between Failure): 
설비의 평균 고장 간격을 뜻하며, 당사 에너지 경영에서는 설비보전 활동을 통해 MTBF를 극대화함으로써 돌발 정지와 공회전으로 낭비되는 Y절편(기저부하)을 통제하는 핵심 관리 지표로 준용한다.

4. 데이터 수집 및 변수 선정

4.1 베이스라인 수립의 일반 원칙 (General Principles)

1) 베이스라인 수립 대상 측면은 다음과 같으며, 반드시 준수해야 한다.

- 에너지 베이스라인은 에너지 기획 단계에서 선정된 SEU를 대상으로 수립한다.

- SEU별 에너지 사용량과 이에 영향을 미치는 환경변수 간의 상관성(결정계수 R2)을 기준으로 베이스라인 유형(수립 방식)을 결정한다.

- 전사 단위 (회사 전체의 에너지 베이스라인, 통일된 열량 단위로 환산하여 수립)

- Level 3 단위 측면별 (사용 에너지 종류의 고유 단위 기준으로 수립)

2) 동적 베이스라인(정규화)의 우선 적용: 단순 원단위(에너지/생산량)의 오류를 방지하기 위해, 영향 변수와의 결정계수(R2, 엑셀 회귀분석 시 ‘조정된 결정계수’로 표시된다)가 0.5 이상인 모든 공정은 동적 베이스라인 수립을 원칙으로 한다.

4.2 베이스라인 기간 설정

1) 데이터 수집 기간은 계절적 변동성과 생산 패턴을 모두 포괄할 수 있는 12개월(1년)을 기본으로 한다.

2) 신규 설비 도입 등으로 12개월 데이터가 없는 경우, 최소 3개월 이상의 데이터를 사용하여 잠정 베이스라인을 수립할 수 있다.

3) 에너지 베이스라인 분석 시에는 수집된 데이터 중 정규분포의 확률적 신뢰 범위를 벗어난 ‘이상치(Outlier, 표준편차의 3배수 초과 등)’나 결측값을 자동으로 식별하여 베이스라인 수립 대상에서 제외하거나 보정하는 전처리(Pre-processing)를 하여야 한다. 당사는 이를 ‘정규성 예측 범위를 벗어난 예외 가동 상태(계측기 오류, 시운전, 전면 가동 중단 등)’로 정의하여 베이스라인의 왜곡을 방지하기 위해 분석 대상에서 정당하게 제외할 수 있으며, App 개발 시 이러한 자동 필터링 기능을 갖추어야 한다.

4) 3)항의 조치와 관련하여 에너지 경영 책임자는 제외된 데이터의 사유를 확인해야 한다

4.3 영향 변수 파악 및 상관성 분석

1) 에너지 경영 책임자는 SEU로 선정된 설비/공정에 대해 잠재적 영향변수(X)를 식별하고 회귀분석을 실시한다.

2) 회귀분석 결과는 유효성을 검증해야 한다. 통계적으로 결정계수, P-값 등이 유효 범위를 벗어난 경우 영향변수를 변경, 제거 등으로 조정하여 유효성이 확보된 후에 베이스라인으로 적용한다.

5. 모델 수립 및 유효성 검증

5.1 SEU별 베이스라인 유형 결정

1) 상관분석을 통과한 독립변수를 바탕으로 상관계수의 제곱 값인 결정계수(R2)를 산출하며, 적합도 수준에 따른 적용 모델 및 산출 방식은 아래 표준 매트릭스에 따른다.

| 적합도 구분 | 결정계수(R2) 범위 | 적용 유형(모델) | 산출 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상 (High) | R2≥0.5 | 동적 베이스라인(Dynamic) | 회귀식 적용(Y=aX+b) |
| 하 (Low) | R2<0.5 | 정적 베이스라인(Static) | 평균값 적용(Y=Average) |

2) 검증 결과 결정계수(R2)가 0.5를 초과하지만, 엑셀 등을 이용한 회귀분석 결과 영향변수의 기울기인 계수의 P-값 중 일부가 유의수준(0.05)을 초과하는 경우, 해당 영향변수를 제외한 회귀분석을 다시 실행하여 유효한 회귀식을 얻어서 적용한다.

3) 결정계수(R2)가 0.5를 초과하고 영향변수 계수의 P-값이 0.05를 초과하는 경우, 동적 베이스라인(회귀분석) 적용을 제외하고, 정적 베이스라인을 적용한다.

5.2 회귀분석 모델의 해석 및 적용

산출된 회귀식( Y=aX+b)의 해석과 적용은 다음과 같다.

1) Y절편(b): 생산과 무관하게 고정적으로 발생하는 ‘기저부하(Base Load)’를 의미한다. Y절편은 에너지 절감 대책에서 주요 개선 측면으로 우선 고려한다.

2) X: SEU의 에너지 사용량 변화에 상관성이 있는 ‘영향변수’이다. (예, 생산량, 가동시간, 매출액 등)

3) 기울기(a): 생산량 1단위 증가에 필요한 ‘순수 에너지(변동 원단위)’를 의미한다.

4) 다중 회귀분석: 영향 변수가 2개 이상인 경우 (예: Y =aX1+bX2+c) 주로 외기온도와 생산량이 동시에 영향을 미치는 공조 설비 등에는 다변수 회귀분석을 고려해야 한다.

- 베이스라인은 원단위로 산출하므로 기본적으로 X1은 생산량, 매출액 등과 같은 영향변수다. 그리고 X2,3…는 에너지 사용량에 영향을 미치는 측정 가능한 요인이다.

5.3 모델 수립의 예외 (단순 원단위 적용)

1) 다음의 경우에 한해 예외적으로 단순 원단위(Specific Energy Consumption) 또는 고정값을 베이스라인으로 설정한다.

- 상관분석 결과 결정계수(R2)가 0.5 미만으로, 생산량과 에너지의 인과관계를 설명하기 어려운 경우.

- 항온항습실, 서버실 등 생산량과 무관하게 24시간 일정한 에너지를 소비하는 설비.

2) 대체 방식으로는 다음과 같은 방법을 적용할 수 있다.

-  단순 원단위법: 기준 기간의 '총 에너지/총 생산량(활동량)' 평균값을 베이스라인으로 설정.

-  절대량 할당법: 생산량 변동이 거의 없는 경우, 전년도 월 평균 사용량을 고정 베이스라인으로 설정

5.4 모델의 통계적 유효성 검증 (동적 베이스라인, 회귀식)

수립된 회귀분석 모델은 다음의 통계적 기준을 만족해야 한다.

1) 결정계수(R2): 0.5 이상 권장 (공정 특성에 따라 예외 적용 가능)

2) P-value: 0.05 이하 (통계적 유의성 확보)

5.5 모델 유효성 재검증 (Re-validation)

1) 에너지 관리자는 연 1회 이상 베이스라인 설정에 사용된 영향 변수(독립변수)의 유효성을 통계적으로 재검증해야 한다.

2) EnPI(에너지 성과지표) 산출 이후에 동적 베이스라인은 재검증하고 새롭게 수립한다.

5.6 베이스라인 확정

검증이 완료된 모델 식은 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-102-01) 에너지 베이스라인 수립 보고서’로 작성하여 승인을 득한 후, App의 'EnB 설정' 메뉴에 등록한다. 단 이때는 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-102-02) 회귀분석 및 유효성 검증 시트’를 첨부하여 동적 베이스라인 함수 산출이 유효함을 증명해야 한다. (2개의 기록이 함께 작성되어야 한다.)

6. 베이스라인 갱신 및 유지관리

6.1 베이스라인 갱신(Revision)

1) 다음의 경우 기존 베이스라인이 현재의 공정 상태를 반영하지 못하므로 갱신해야 한다.

[조건의 변화/변경]

- 정적 요인(Static Factor)의 중대한 변화 •

- 주요 설비의 교체, 증설 또는 폐기 •

- 생산 품목의 전면적인 변경 •

- 공장 레이아웃 변경 등

[모델의 유효성 상실]

- 실제 사용량과 예상 사용량의 오차가 ±10% 이상 지속적(3개월 이상)으로 발생하는 경우

-  CUSUM 그래프의 기울기가 급격하게 변하여 고착화되는 경우

2) 정기 갱신: 특별한 사유가 없더라도 3년마다 최신 데이터(직전 년도)를 기준으로 베이스라인을 재수립한다.

6.2 갱신 절차

1) 에너지 경영 책임자는 갱신 사유 발생 시, 변경된 시점 이후의 데이터를 수집하여 신규 모델을 수립한다.

2) 과거의 성과(절감 실적)는 기존 베이스라인으로 평가 확정하고, 갱신 시점 이후부터는 신규 베이스라인을 적용한다.

7. 기록관리

다음 사항은 기록으로 작성하여 관리한다.

| 양식 번호 | 기록명 / 양식명 | 보관 기간 | 작성 부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-EG-102-01 | 에너지 베이스라인 수립 및 검증 보고서 - ‘회귀분석 및 유효성 검증 시트’ 첨부 필수 | 3년 | 에너지 담당 |
| {{DOC_PREFIX}}-EG-102-02 | 회귀분석 및 유효성 검증 시트 - App 혹은 통계 프로그램 출력물 대체 가능 | 3년 | 에너지 담당 |

[{{DOC_PREFIX}}-EG-102 에너지 베이스라인 관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 50001:2018 에너지 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |