## 에너지 절감 성과 보고서 (M&V Report)
양식번호: {{DOC_PREFIX}}-EG-103-05
에너지 절감 성과 보고서 (M&V Report) |  |  |  | {{COMPANY_NAME}}
1. 과제 개요 (Project Overview)
과제명 | #2 공기압축기 인버터 설치 공사
OFI 관리번호 | OFI-2025-001 | 실행부서/담당자 | 공무팀 / 홍길동
검증기간 | 2024.03.01 ~ 2024.03.31 (1개월 시운전 데이터 분석) | 에너지 종류 | 전기
2. 성과 검증 결과 (Measurement & Verification) |  |  | * 회귀분석 모델 검증 (Y=aX+b) 적용 결과
구분 | 내용 및 산출 근거 |  |  | 값 (Value)
① 적용 모델 | {{DOC_PREFIX}}-EG-102에 따른 베이스라인 식: Y = 35X + 500 (R²=0.85) |  |  | -
② 영향 변수 (X) | 검증 기간 동안의 실제 활동량 (생산량 등): 검증 기간 총 생산량: 1,000 Ton |  |  | -
③ 예상 사용량 (A) | 모델 예측값 (아무것도 안 했을 때 썼을 양): (35 × 1,000) + 500 |  |  | 35,500 kWh
④ 실제 사용량 (B) | 개선 활동 검증 기간 실제 계측값 (고지서/미터기): |  |  | 32,000 kWh
⑤ 절감량 (A - B) | 실질 개선 성과 |  |  | 3,500 kWh
⑥ 개선율 | (절감량 ÷ 예상 사용량) × 100 |  |  | 9.9%
3. 경제성 및 환경 성과 (Economic & Environmental)
연간 환산 절감액 | 5,250 천원/년 | 최종 투자비 | 10,000 천원
실제 투자회수기간 | 1.9 년 | 온실가스 감축량 | 1.67 tCO₂eq/년
4. 표준화 및 수평 전개 (Standardization)
성공 요인 | 예) 인버터 최적 주파수(45Hz) 설정을 통해 품질 영향 없이 전력 절감 달성
표준화 조치 | ▣ 운전 절차서(SOP) 개정 □ 설비 관리 기준 변경 □ 기타 ( ) {{DOC_PREFIX}}-SOP-UTIL-02 (공기압축기 운전 절차서) Rev
수평 전개 계획 | 예) 제2공장 동종 설비(#3, #4 압축기)에도 2025 하반기 적용 계획으로 동일한 인버터 로직 적용 검토 중
[경영진 / 주관 부서장 종합 의견 ]