## 에너지 설계 검토서 (LCC Analysis)
양식번호: {{DOC_PREFIX}}-EG-202-02 | [5 empty] | 작성일자: 연도-월-일
에너지 설계 검토서 (LCC Analysis) | [5 empty] | {{COMPANY_NAME}}
1. 검토 개요 (Project Overview)
안건명 |  | 신규 냉각탑(Cooling Tower) 도입 건
설치 위치 |  | 제2공장 옥상 | 주관 부서 |  | 공무팀
검토 목적 | [6 empty] | ( )
예상 에너지 사용량 및 성과지표(EnPI)에 미치는 영향
2. 에너지 효율 설계 검토 (Design Checklist)
구분 | 검토 항목 |  | 적용 여부 |  | 검토 의견
기자재 | 고효율 인증 제품(1등급, IE3/IE4급)을 적용하였는가? |  |  |  | 프리미엄 효율 모터(IE3) 적용
| 가변속 제어(인버터/VSD) 도입을 검토하였는가? |  |  |  | 팬 모터 인버터 제어 포함
시스템 | 폐열 회수 또는 잉여 에너지 재사용이 가능한가? |  |  |  | 해당 사항 없음
| 적정 용량으로 설계되었는가? (과설계 방지) |  |  |  | 안전율 15% 적용 적정 산정
3. 경제성 및 LCC 분석 (Life Cycle Cost)
구분 (Items) |  | A안: 일반형 (Standard) |  | B안: 고효율형 (High Eff.)
① 초기 투자비 (Initial Cost) |  | 25,000 천원 |  | 32,000 천원
② 소비 전력 (Power) |  | 22 kWh |  | 18.5 kWh
③ 연간 가동시간 |  | 4,000 시간/년 (공통)
④ 에너지 단가 |  | 130 원/kWh (공통)
⑤ 연간 에너지비용 (Energy Cost) |  | 11,440 천원 |  | 9,620 천원
⑥ 연간 유지보수비 (Maintenance) |  | 500 천원 |  | 300 천원
⑦ 예상 수명 (Life Cycle) |  | 10년 (공통)
⑧ 총 생애주기비용 (Total LCC) |  | 144,400 천원 |  | 131, 200 천원
■ 투자 효과 (B안 선정 시) |  |  | 최종 선정안
초기 투자 증가액: 7,000 천원 / |  |  | 검토의견
연간 비용 절감액: 2,020 천원
투자회수기간 (Payback): 3.5 년