에너지 모니터링 및 법규 준수 평가 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-EG-301 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위 (Scope)

본 절차서는 당사의 에너지 성과(효율, 사용량, 소비량)를 결정하는 주요 특성을 모니터링, 측정, 분석, 평가하는 방법과 에너지 관련 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 준수 여부를 평가하는 절차에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한 (Responsibility and Authority)

2.1 에너지 관리 주관 부서장

1) 에너지 모니터링 계획 수립 및 데이터 수집 시스템(FEMS 등) 관리.

2) 에너지 수급 밸런스(Mass Balance) 분석 및 오차 원인 규명.

3) 관련 법규 및 규제 사항의 파악, 등록 및 준수 평가 주관.

4) 부적합 발생 시 원인 분석 주관 및 관련 절차서로의 피드백 수행.

2.2 공무/보전 부서장

1) 에너지 계측기의 설치, 유지보수 및 교정(Calibration) 관리.

2) 검침 데이터의 정확성 확보.

2.3 현업 부서장

1) 해당 부서 내 에너지 사용량 검침 및 데이터 기록.

2) 현장 법규 준수 사항(배출 허용 기준 등) 이행 및 점검.

3) 목표 미달 등 부적합 사항에 대한 시정조치 및 대책 수립.

3. 용어의 정의

에너지 모니터링 및 법규 준수 평가 절차와 관련된 용어의 정의는 다음과 같다.

1) 모니터링 (Monitoring): 
시스템, 프로세스 또는 활동의 상태를 수시로 확인하고 관찰하는 것.

2) 측정 (Measurement): 
값을 결정하는 과정 (계측기 활용).

3) 법규 준수 평가 (Evaluation of Compliance): 
조직이 적용받는 법적 요구사항을 잘 지키고 있는지 주기적으로 확인하는 활동.

4) 유효 전력량 오차율 (Mass Balance): 
인입단(Main) 전력량과 부하단(Sub) 전력량 합계의 차이 비율.

5) 피드백 (Feedback): 
평가 결과를 바탕으로 기획(Plan) 단계의 입력값(Input)을 수정하거나 보완하는 과정.

4. 모니터링 및 측정 계획

4.1 모니터링 대상 및 주기 결정

1) 주관 부서는 다음 사항을 포함하여 ‘에너지 모니터링 계획’을 수립한다. 에너지 모니터링 계획은 회사의 품의/기안 서식을 사용하여 작성하되 이 절차서에 첨부된 예시를 참조한다.

- 주요 에너지 사용(SEU): ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-101) 에너지 기획 절차서’에 따라 선정된 SEU의 에너지 소비량 및 운전 변수.

- 에너지 성과 지표(EnPI): ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-102) 에너지 베이스라인 관리 절차서’와 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-103) 목표및 성과 개선 절차서’에 따른 성과 지표 값.

- 실행 계획의 유효성: ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-103) 목표및 성과 개선 절차서’에 따른 개선 과제(Action Plan)의 진척도 및 예상 효과.

- 에너지 소비량: 공장 전체 및 부서별 에너지 원단위 소비량.

2) 모니터링 주기는 데이터의 중요도에 따라 실시간, 일간, 월간으로 구분하여 설정한다.

4.2 데이터의 수집 및 정합성 검증 (Data Verification)

1) 검침: 데이터는 자동 검침 시스템(FEMS)을 우선으로 하되, 시스템이 없는 경우 수기 검침하여 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-301-01) 월간 에너지 리포트 (데이터 수집 및 집계용)’에 기록한다.

2) Mass Balance 분석: 주관 부서는 매월 ‘전체 유입 에너지량(Main Meter)’과 ‘세부 사용량의 합(Sub Meters Sum)’을 비교 분석하여 데이터의 신뢰성을 검증하고 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-301-02) 에너지 수급(Mass Balance) 성과 분석표’를 작성한다.

- 관리 기준: 오차율 ±5% 이내 유지 
오차율= Main-SubMain ×100

- 기준 초과 시: 누락된 부하(Unmeasured Load) 파악, 계측기 고장 확인, 도전(도둑전기) 여부 등을 조사하여 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-401-01) 부적합 시정조치 요청서’를 발행한다.

4.3 계측기 관리 및 교정

1) 에너지 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 법정 계량기 및 공정 관리용 주요 계측기를 식별하여 관리한다.

2) 교정(Calibration): 품질관리 부서장은 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-242) 계측 및 시험장비 관리 절차서’에 따라 정해진 주기(통상 1년 또는 2년)마다 국가공인교정기관 또는 자체 기준에 따라 계측기 교정을 실시하고 기록을 유지한다.

3) 고장 난 계측기는 즉시 수리 또는 교체하며, 고장 기간 동안의 데이터는 추정 방식(전년 동월, 부하율 환산 등)을 통해 보정한다.

5. 분석 및 평가

5.1 에너지 성과 분석

1) 수집된 데이터는 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-102) 베이스라인 관리 절차’에 따른 모델과 비교하여 성과(절감량)를 분석한다.

2) 상당한 급변(Significant Deviation): 예상 사용량 대비 실제 사용량이 허용 범위를 크게 벗어난 경우(예: ±10% 이상), 그 원인을 분석하고 시정 조치를 취한다.

5.2 법규 파악 및 등록

1) 주관 부서는 분기 1회 이상 에너지 및 온실가스 관련 신규/개정 법규를 파악한다.

- 대상 법규: 에너지 이용 합리화법, 탄소 중립 기본법, 배출권 거래법, 건축물 에너지절약 설계기준 등.

2) 파악된 법규는 ‘({{DOC_PREFIX}}-EM-301-01) (통합) 법규 등록 및 준수 평가표’에 등재하고 최신본을 유지한다.

5.3 법규 준수 평가 (Evaluation of Compliance)

1) 평가 주기: 연 1회 이상 정기적으로 실시한다. (단, 중대한 법규 위반 적발 시 수시 평가)

2) 평가 방법: 등록된 법규별로 우리 회사의 현재 상태(준수/미준수)를 점검표를 통해 확인한다.

- 예: "보일러 정기 검사 수검 여부", "에너지 사용량 신고 기한 준수 여부" 등.

3) 결과 조치: 미준수 사항 발견 시 즉시 시정 조치 계획을 수립하고, 경영 검토 시 보고한다.

6. 부적합 시정조치 및 피드백 (Feedback Loop)

6.1 부적합의 식별 및 처리 프로세스

모니터링 및 평가 결과 발견된 문제는 ‘부적합 시정조치 절차서({{DOC_PREFIX}}-QM-401)’에 따라 처리하되, 문제 유형별로 다음과 같이 대응한다.

1) 유형 A: 데이터 오류 및 계측기 이상 (301 자체 해결)

- 원인: 계측기 고장, 데이터 전송 오류, 누락된 부하.

- 조치: 계측기 수리/교정, 데이터 보정 수행.

2) 유형 B: 에너지 성과 목표 미달 (103 연계)

- 원인: 설비 효율 저하, 운전 미숙, 실행 계획(Action Plan) 지연.

- 조치: {{DOC_PREFIX}}-EG-103 절차에 따라 추가 개선 과제(OFI) 발굴 및 실행 계획 수정.

3) 유형 C: 법규 위반 (경영 리스크)

- 원인: 법규 파악 누락, 설비 노후화로 인한 배출 기준 초과.

- 조치: 즉각적인 법적 대응 조치 및 설비 투자 검토.

6.2 경영시스템 피드백 (System Feedback)

시정조치 과정에서 시스템적 문제가 발견된 경우, 다음과 같이 선행 절차서로 피드백하여 근본 원인을 제거한다.

1) ({{DOC_PREFIX}}-EG-101) 에너지 기획 절차에 피드백:

- 상황: SEU가 아닌 설비에서 에너지 소비가 급증한 경우.

- 조치: 에너지 검토를 다시 수행하여 SEU 목록을 갱신한다.

2) ({{DOC_PREFIX}}-EG-102) 베이스라인 관리 절차에 피드백:

- 상황: 결정계수(R2)가 지속적으로 낮아지거나, 베이스라인 예측값이 실제와 맞지 않는 경우.

- 조치: 베이스라인 모델(Y=aX+b)의 유효성을 재검증하고, 필요시 모델을 갱신한다.

3) ({{DOC_PREFIX}}-EG-103) 에너지 목표 및 성과 개선 절차에 피드백:

- 상황: 목표가 현실적으로 달성 불가능하거나 너무 낮게 설정된 경우.

- 조치: 차기 년도 목표 설정 시 보정 계수를 반영하거나 기준을 변경한다.

6.3 월간 보고 및 경영검토

1) 주관 부서는 매월 에너지 사용 실적, 비용, 전년 대비 증감, Mass Balance 결과 및 시정조치 현황을 포함한 ‘월간 에너지 리포트’를 작성하여 관련 부서와 공유한다.

2) 연간 종합 분석 결과와 주요 부적합 시정 조치 내역은 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-303) 경영검토 절차서’에 따라 최고경영자에게 보고되어야 하며, 이는 차기 년도 에너지 목표 및 예산 수립의 기초 자료로 활용된다.

7. 기록관리

다음 사항은 기록으로 작성하여 관리한다.

| 양식 번호 | 기록명 / 양식명 | 보관 기간 | 작성 부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-EG-301-01 | 월간 에너지 리포트 | 3년 | 에너지 담당 |
| {{DOC_PREFIX}}-EG-301-02 | 에너지 수급(Mass Balance) 성과 분석표 | 3년 | 에너지 담당 |
| {{DOC_PREFIX}}-EM-301-01 | (통합) 법규 등록 및 준수 평가표 | 영구 | 에너지 담당 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-242-01 | 계측기 관리 대장(교정 성적서) | 3년 | 품질 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-401-01 | 부적합 시정조치 요청서 | 3년 | 에너지 담당 |

[{{DOC_PREFIX}}-EG-301 에너지 모니터링 및 법규 준수 평가 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 50001:2018 에너지 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |