## 에너지 수급(Mass Balance) 분석표
양식번호: {{DOC_PREFIX}}-EG-301-02
에너지 수급(Mass Balance) 성과 분석표 | [7 empty] | {{COMPANY_NAME}}
분석 대상 월: 2025년 05월
보고 일자: 2025-05-6-02
1. 분석 개요 (Overview)
에너지원 | 전력 |  |  | 공급 단위 |  | kWh
Main 계량기명 | 한전 인입 메인 (#1 VCB) |  |  | 계량기 번호 |  | 5321-9876
2. 수급 데이터 (Data Input)
A. 공급량 (Main Input) |  |  | B. 소비량 합계 (Total Consumption)
항목 | 값 |  | 계측 지점 (Sub Meter) |  | 사용량 |  | 비고
Main 계량값 | 125000 |  | A동 분전반 (생산) |  | 65000 |  | 계측
보정 계수 | 1 |  | B동 분전반 (생산) |  | 42000 |  | 계측
|  |  | 공무동 (유틸리티) |  | 12000 |  | 계측
|  |  | 사무동 (조명/냉난방) |  | 3500 |  | 미계측 (추정)
|  |  | 변압기/선로 손실 (Loss) |  | 1500 |  | 총량의 1.2% 적용
총 공급(A) | 125000 |  | 총 소비 (B) |  | 124000
3. 밸런스 분석 결과 (Result)
차이 (Difference) (A - B) |  | 오차율 (Error Rate) (¦A-B¦ ÷ A × 100) |  |  | 허용 기준 (Threshold) |  | 최종 판정 (Judgment)
1000 |  | 0.8% |  |  | ± 2.0 % 이내 |  | 적합
4. 원인 분석 및 조치 (Action Plan)
오차 발생 내역 |  | 원인 |  | 조치 내역 |  |  |  | 비고
계측기 고장
누락부하 발견
검침 시점 차이
기타 ( )
* 오차 발생 원인 및 조치 내역 (최종 판정 '부적합' 시 필수 작성)